2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 30 Т/Ч

Методика предназначена для расчета выбросов вредных веществ с газообразными продуктами сгорания при сжигании твердого топлива, мазута и газа в топках действующих промышленных и коммунальных котлоагрегатов и бытовых теплогенераторов (малолитражные отопительные котлы, отопительно-варочные аппараты, печи).

2.1. Твердые частицы. Расчет выбросов твердых частиц летучей золы и недогоревшего топлива (т/год, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегатов в единицу времени при сжигании твердого топлива и мазута, выполняется по формуле:

(2.1.)

где В – расход натурального топлива (т/год, г/с); Ar – зольность топлива в рабочем состоянии (%); з – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях; x = aун/(100 – Гун); аун – доля золы топлива в уносе; Гун – содержание горючих в уносе (%).

Значения Аr, Гун, аун, з принимаются по фактическим средним показателям при отсутствии этих данных Аr определяется по характеристикам сжигаемого топлива (см. приложение 2.1.), з – по техническим данным применяемых золоуловителей, а ч– по табл. 2.1.

Таблица 2.1.

Значения коэффициента ч и КСО в зависимости от типа топки и топлива.

| Тип топки | Топливо | ч | КСО кг/ГДж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива С пневмомеханическими забрасывателями и неподвижной решеткой С цепной решеткой прямого хода С забрасывателями и цепной решеткой Шахтная Шахтно-цепная Наклонно-переталкивающая Слоевые топки бытовых теплоагрегаторов Камерные топки: паровые и водогрейные котлы бытовые теплогенераторы | Бурые и каменные угли Антрациты: АС и АМ АРШ Бурые и каменные угли Антрацит АРШ Антрацит АС и АМ Бурые и каменные угли Твердое топливо Торф кусковой Эстонские сланцы Дрова Бурые угли Каменные угли Антрацит, тощие угли Мазут Газ природный, попутный и кокосовый Газ природный Легкое жидкое (печное) топливо | 0,0023 0,0030 0,0078 0,0026 0,0088 0,0020 0,0035 0,0019 0,0019 0,0025 0,0050 0,0011 0,0011 0,0011 0,010 - - 0,010 | 1,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,7 2,0 1,0 2,9 14,0 16,0 7,0 3,0 0,32 0,25 0,08 0,16 |

2.2 Оксиды серы. Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/год, т/ч, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегатов в единицу времени, выполняется по формуле:

(2.2.)

где В – расход натурального твердого и жидкого (т/год, т/ч, г/с) и газообразного (тыс. м3/год, тыс. м3/ч, л/с) топлива; Sr – содержание серы в топливе в рабочем состоянии (%; для газообразного топлива мг/м3); - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для эстонских и ленинградских сланцев принимается равной 0,8; остальных сланцев – 0,5; углей Канско-Ачинского бассейна – 0,2 (березовских – 0,5); торфа – 0,15; экибастузских углей – 0,02; прочих углей – 0,1; мазута – 0,02; газа – 0,0; - доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе. Для сухих золоуловителей принимается равной нулю, для мокрых – в зависимости от щелочности орошающей воды.

При наличии в топливе сероводорода расчет выбросов дополнительного количества оксидов серы в пересчете на SO2 ведется по формуле:

(2.3.)

где [H2S] – содержание сероводорода в топливе (%).

2.3. Оксид углерода. Расчет выбросов углерода в единицу времени (т/год, г/с) выполняется по формуле:

(2.4.)

где В – расход топлива (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с); ССО – выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т, кг/тыс. м3 топлива) – рассчитывается по формуле:

(2.5.)

Здесь q3 – потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива (%); R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для твердого топлива R = 1, для газа R = 0,5 для мазута R = 0,65; - низшая теплота сгорания топлива в рабочем состоянии (МДж/кг, МДж/м3); q4 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива (%).

При отсутствии эксплуатационных данных значения q3, q4 принимаются по табл. 2.2.

Ориентировочная оценка выброса оксида углерода (т/год, г/с) может проводиться по формуле:

(2.6.)

где КСО – количество оксида углерода на единицу теплоты, выделяющейся при горении топлива (кг/ГДж); принимается по табл. 2.1.

2.4. Оксиды азота. Количество оксидов азота (в пересчете на NO2), выбрасываемых в единицу времени (т/год, г/с), рассчитывается по формуле:

(2.7.)

где B – расход натурального топлива за рассматриваемый период времени (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с); - теплота сгорания натурального топлива (МДж/кг, МДж/м3); - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся из 1 ГДж тепла (кг/ГДж); в – коэффициент, зависящий от степени снижения выбрососв оксидов азота в результате применения технических решений.

Значение определяется по графикам (см. рис. 2.1.) для различных видов топлива в зависимости от номинальной нагрузки котлоагрегатов. При нагрузке котла, отличающейся от номинальной, следует умножить на или на , где Dн, Dф – соответственно номинальная и фактическая паропроизводительность (т/ч); Qн, Qф – соответственно номинальная и фактическая мощность (кВт).

Таблица 2.2.

Характеристика топок котлов малой мощности

| Тип топок и котла | Топливо | б | q3 | q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Топка с цепной решеткой Шахтно-цепная топка Топка с пневмомеханически-ми разрабатывателями и цепной решеткой обратного хода Топка с пневмомеханически-ми забрасывателями и цепной решеткой обратного хода Топка с пневмомеханичсеки-ми забрасываетелями и неподвижной решеткой Шахтная топка с наклонной решеткой Топка скоростного горения Слоеная топка котла паропроизводительностью более 2 т/ч Камерная топка с твердым шлакоудалением | Донецкий антрациг Торф кусковой Угли типа кузнецких Угли типа донецких Бурые угли Каменные угли Бурые угли Донецкий антрацит Бурые угли типа подмосковных Бурые угли типа бородинских Угли типа кузнецких Дрова, дробленые отходы, опилки, торф кусковой Дрова, щепа, опилки Эстонские сланцы Каменные угли Бурые угли Фрезерный торф Мазут Газ (природный, попутный) Доменный газ | 1,5-1,6 1,3 1,3-1,4 1,3-1,4 1,3-1,4 1,3-1,4 1,3-1,4 1,6-1,7 1,4-1,5 1,4-1,5 1,4-1,5 1,4 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 | 0,5 1,0 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 2 1 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 | 13,5/10 2,0 5,5/3 6/3,5 5,5/4 5,5/3 6,5/4,5 13,5/10 9/7,5 6/3 5,5/3 2 4/2 3 5/3 3/1,5 3/1,5 0,5 0,5 0,5 |

П р и м е ч а н и е. В графе 3 меньшие значения – для парогенераторов производительностью более 10 т/ч; в графе 5 большие значения – при отсутствии средств уменьшения уноса, меньшие – при остром дутье и наличии возврата уноса, а также для котлов производительностью 25 – 35 т/ч.

0,25          а)                           4

0,20                                           3

4

0,15

3

2

0,10                                    1                                                    Рис. 2.1. Зависимость от

1                                            тепловой мощности (а) и

2                    Q           парапроизводители (б)

0,05                                                                             Q’          котлоагрегата.

1 – природный газ, мазут;

2 – антрацит; 3 – бурый уголь;

0          2       4     6 8 10     20     40  60  100  Q кВт          4 – каменный уголь.

100      200   400       1000    2000         10000   20000 Q’ кВт

0,25

б)	4

0,20	3

0,15	2

0,10	1

0,05

0,25	0,5  0,7     1              2    3 4    6     8   10      15   20  D т/ч

Если имеются данные о содержании оксидов азота в дымовых газах (%), то выброс (кг/год) вычисляется по формуле:

(2.8.)

где - известное содержание оксидов азота в дымовых газах (% по объему). Значения (мг/м3) для маломощных котлов приведены в табл. 2.3, V – объем продуктов сгорания топлива (м3/кг) при известном б (б – коэффициент избытка воздуха, см. табл. 2.2.) . Значения для некоторых топлив даны в приложении 2.1. В приложении 2.1, 2.2. приведены основные характеристики твердых, жидких и газообразных топлив.

Таблица 2.3.

Образование токсичных веществ в процессе выгорания топлив в отопительных котлах мощностью до 85 кВт.

| Тип котла | Топливо | Режим горения | С26Н12 мкг/100 м3 | NO2 мг/м3 | NO мг/м3 | СО % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КС – 2 КЧМ – 3 (7 секций) КС-2 КЧМ-3 (7 секций) КС-3 | Каменный уголь Антрацит Дрова Природный газ ТПБ (легкое жидкое топливо) | Начало выгорания Основной период горения Розжиг дров Догорание дров Начало погрузки угля Конец погрузки Основной период горения Разгорание дров Догорание дров б = 1,20 б = 1,40 б = 1,80 б = 2,20 б = 2,8 б = 1,25 б = 1,40 | 8,97 33,55 111,2 346,1 13,6 53,6 17,2-13,4 97,4 214,6 8-2 - - - - 60 350 | 5 25 6-8 30-40 10 20 30 8-10 25-45 2,5 35 50 60 80 25 80 | 205 180 110 70-80 120 110 100 90-110 60-80 140 150 150 160 180 250 140 | - - - 0,11 028 0,08 0,008 - - - 0,065 0,07 0,02 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1.

ХАРАКТЕРИСТКА ТОПЛИВ (ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ)

|  | Марка, класс |  | Wr % | Ar % | Sr % | Qri Мдж/кг | Voг м2/ кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Западная часть Российской Федерации Угли |  |  |  |  |  |  |  |
| Донецкий бассейн | ДР Д концентрат ГР Г концентрат Г промпродукт ЖР Ж концентрат энергетический ОСР Ж, К, ОС промпро-дукт ТР ПАРШ АШ, АСШ |  | 13,0 14,0 10,0 10,0 12,0 6,0 10,0 5,0 12,0 6,0 5,0 8,5 | 28,0 10,0 28,0 11,0 40,0 25,0 16,0 25,0 39,0 25,0 26,0 30,0 | 3,5 3,0 3,5 3,0 3,3 3,0 3,5 3,0 3,2 2,7 2,2 1,9 | 18,50 23,74 20,47 25,95 15,05 23,36 25,12 24,20 17,00 24,07 24,03 16,39 |  |
| Львовско-Волынский бассейн |  |  |  |  |  |  |  |
| Волынское месторождение Межреченское месторождение Днепровский бассейн Буруголь Разрез Стрижевский Шахты: Стрижевская Казацкая Ватутинская Александруголь Разрезы: Головковский Балаховский Морозовский Бандуровский Шахты: Светлопольская Верболозовская Ново-Дмитровское месторож-дение Подмосковный бассейн Тулуголь Шахты: Щекинская (21) Западная (1) Западная (3) Мостовская (12) Мостовская (13) Новомосковкуголь Шахты: Северная (1) Рассошинская Горняк (3) Красноармейская (2) Дубовская (15) Дружба (4) Зубовская (1) Соколовская (5) Донская (47) Скопинское шахтоуправление Шахты: № 53 № 57 № 3 Нелидовское шахтоуправление Шахты: № 3 № 4 № 7 Печорский бассейн Интауголь Воркутауголь | ГР, ГСШ ГЖР, ГЖ СШ Б1Р Б1Р Б1Р Б1Р Б1Р Б1Р Б1Р Б1Р Б1Р Б1Р Б1Р Б2Р, Б20МСШ, Б2МСШ Б2Р Б2МСШ Б20МСШ Б2Р Б20МСШ Б2МСШ Б2Р Б2Р Б2МСШ Б2Р Б2МСШ Б20МСШ Б2МСШ Б2Р Б2Р Б2МСШ Б2Р Б2МСШ Б2Р Б2Р Б2Р Б2Р Б2Р Б2Р Б2Р Б2Р Б2Р Б2Р Б2Р ДР, Д отсев ЖР отсев Ж концентрат |  | 10,0 8,0 55,0 55,6 54,0 54,0 56,7 54,6 50,0 53,5 57,5 56,1 50,0 32,0 31,0 31,5 29,9 31,0 31,5 32,0 31,2 35,5 33,2 31,9 32,5 32,1 33,0 32,8 32,9 34,0 32,0 33,8 30,5 35,1 36,6 35,4 32,2 32,1 31,2 31,1 36,8 37,5 36,8 11,5 5,5 7,0 | 23,0 30,0 31,0 22,5 23,8 20,5 34,2 22,5 36,0 30,9 19,7 11,7 18,0 39,0 37,6 38,0 36,9 37,0 36,8 34,6 45,2 36,4 38,1 37,8 40,2 39,4 28,5 35,7 28,8 29,2 33,2 26,1 35,9 27,1 41,6 30,8 35,9 36,1 36,5 35,5 32,1 29,1 33,1 31,0 30,0 12,0 | 3,4 3,3 4,4 3,9 5,0 3,9 4,6 4,5 4,1 4,5 4,3 4,3 3,3 4,2 3,7 5,3 5,1 3,5 3,7 6,5 4,1 3,6 5,1 4,3 4,3 4,2 5,0 2,5 4,1 4,1 3,6 4,3 5,3 4,0 3,7 5,7 3,9 7,7 6,8 7,8 3,8 3,2 3,0 3,2 0,9 0,6 | 21,44 20,89 6,45 7,91 8,12 8,96 4,98 7,45 7,16 6,49 7,79 9,59 10,05 9,88 10,38 9,96 10,38 10,47 10,17 10,88 8,92 10,09 9,54 10,34 9,67 9,88 11,24 10,30 11,48 11,08 11,30 11,65 10,97 11,70 9,29 11,35 10,43 10,34 10,80 1059 10,26 11,25 10,26 17,54 22,02 27,47 |  |
| Российская Федерация |  |  |  |  |  |  |  |
| Кизеловский бассейн Челябинский бассейн Буланашское месторорждение Дальне-Буланашское месторождение Веселовско-Богосвловское месторождение Волчанское месторождение Егоршинское месторождение Южноуральскицй бассейн | ГР, ГМСШ Б3 Г6Р ГР Б3Р Б3Р ТР Б1Р |  | 6,0 17,0 9,0 8,5 22,0 22,0 8,0 56,0 | 31,0 29,9 22,8 18,3 28,9 31,2 28,1 6,6 | 6,1 1,0 0,8 1,7 0,2 0,2 1,9 0,7 | 19,65 14,19 20,87 22,55 11,04 10,66 20,62 9,11 | 5,61 4,07 5,83 6,31 3,31 3,12 5,83 2,93 |
| Республика Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинский бассейн Куучекинское месторождение Экибастузский бассейн Ленгерское месторождение Тургайский бассейн Кушмурунское месторождение Приозерное месторождение | КР, К2Р КСШ, К2СШ К, К2 К2Р ССР Б3Р, БЭСШ Б2 Б2 |  | 8,0 8,0 10,0 7,0 7,0 29,0 37,0 36,0 | 27,6 29,4 20,7 40,9 32,6 14,2 11,3 11,5 | 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 1,8 1,6 0,5 | 21,12 20,24 22,97 16,63 18,94 15,33 13,18 13,23 | 5,83 5,63 6,44 5,83 5,26 4,49 3,93 3,90 |
| Российская Федерация |  |  |  |  |  |  |  |
| Кузнецкий бассейн Горловский бассейн Инское шахтоуправление Шахта им. Ярославского Кольчугинское шахтоуправ-ление Шахты: Полысаевская Октябрьская Кузнецкая Пионерка Распадская Байдаевская Зыряновская Новокузнецкая ОФ Комсомолец ОФ им. С.М. Кирова ЦОФ Беловская ГОФ Чертинская ГОФ Красногорская ЦОФ Зиминка ГОФ Коксовая ГОФ Северная ОФ Тайбинская ЦОФ Киселевская ГОФ Судженская ОФ Томусинская ГОФ Анжерская Шахты: Бутовская Ягуновская Краснокаменская им. В.И. Ленина им. Шевякова им. Вахрушева Киселевская Северная Южная им. Волкова Шуштулепская им. Орджоникидзе им. Димитрова Бунгурское шахтоуправление Шахты: Листвянская Бунгурская Редаково Красный углекоп Маганак Кузнецкий бассейн ( открытая добыча) Месторождения: Уропское Караканское Новоказанское Талдинское Ерунаковское Сибиргинское Чемушское Разрезы: Моховсктй Колмогоровский Байдаевский Грамотеинский Новосергиевский Прокопьевский им. Вахрушева Киселевский Черниговский им. 50 лет Октября Томусинский Междуреченский Сибиргинский Листвянский Красногорский Краснобродский Канско-Ачинский басейн Ирша-Бородинский разрез Назаревский разрез Березовское меторождение Барандатское месторождение Игатское месторождение Боготольское месторождение Абанское месторождение Большесырское месторождение Минусинский бассейн Черногорский разрез Изыхское месторождение Аскизское месторождение Бейское месторождение Иркутский бассейн Черемховское месторождение Забитуйское месторождение Азейский разрез Тулунский разрез Мугунское месторождение Каахемское месторождение Элегестинское месторождение Бурятия (РФ) Гусиноозерское месторождение Холбольждинский разрез Баянгорское месторождение Никольское месторождение |  | ДР, ДСШ ГР, ГМ, ГСШ Г промпродукт ССР ОС промпродукт ОС шлам СС2ССМ ТОМСШ СС1ССМ АР ДКО ДМ ДСШ ДР, ДСШ ГКОМ ГМ, ГСШ ГР, ГМ, ГСШ ГМ, ГСШ ГР ГР ГР ГР ГР ГР ГР ГР + Г промпродукт Ж промпродукт Ж промпродукт КЖ промпродукт КЖ промпродукт К2 промпродукт К2 промпродукт К2 промпродукт К промпродукт К2 промпродукт К промпродукт ОС промпродукт СС, 2ССР СС2ССКО СС2ССМ СС2ССШ ТР СС2ССШ СС1ССРОК1 СС1ССРОК11 СС2 ССР СС!ССРОК1 СС2ССР СС2ССР СС1ССР СС1ССР СС1ССМ СС1СССШ СС1ССР ТОМСШ ТОМСШ ТОМСШ ТОМСШ ТОМСШ ТР ТМСШ ТМСШ ДРОК1 ДРОК11 ГР, ГСШ ГРОК1 ГРОК11 КР СС1ССР СС1ССРОК1 СС1ССРОК11 СС2ССР СС2ССМСШ СС2ССРОК1 ТМСШ, ГР ТРОК1 ТРОК11 Д Д Д Г, ГЖ Г, ГЖ Г Т, А Т, А ГРОК1 ГРОК11 ДРОК1 ДРОК11 ГР ДРОК1 ГР ГРОК1 ГРОК11 ГР, ГСШ СС1ССР СС1ССРОК1 СС2ССР СС1ССР СС1ССРОК11 СС1ССР СС1ССР СС1ССРОК1 СС1ССРОК11 СС1ССР СС2ССР СС2ССМСШОК1 СС1ССРОК11 СС2ССМСШ СС2ССРОК1 СС1ССРОК11 КР СС1ССР СС2ССР СС2ССМСШ СС2ССМСШОК1 СС1ССРОК11 ГР, ГРОК1 КР СС2ССР СС1ССРОК11 КР СС2ССР СС2ССРОК1 СС2ССШ СС1СРОК11 СС2ССР СС2ССРОК1 СС1ССРОК11 ТРОК1 ТРОК11 ТР, ТМСШ ТРОК1 ТРОК11 ТР, ТМ, ТСШ ТРОК1 Б2Р Б2Р Б2 Б2 Б1 Б1 Б2 Б3 ДР, ДМСШ ДР ДР Д Д ДР, ДМСШ ДР Б3Р Б3Р Б3 ГР Ж Б3Р Б3Р Б3 Д, ДГ | 12,0 8,0 12,0 6,0 7,0 21,0 9,0 7,0 9,0 10,0 8,5 10,0 12,0 10,0 6,0 8,0 8,0 8,0 9,0 7,5 6,5 7,0 9,5 7,5 7,5 10,0 8,0 8,0 7,0 8,0 9,0 7,0 7,0 8,0 7,5 9,0 7,0 8,0 6,0 6,0 8,0 7,0 5,5 10,0 19,0 8,0 11,0 10,0 6,0 8,0 9,0 7,0 9,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,0 15,0 18,0 10,0 11,0 17,0 6,0 10,0 12,0 19,0 8,0 8,0 10,0 8,0 9,0 15,0 16,6 17,3 13,0 10,5 8,0 8,0 8,0 6,0 11,0 18,0 12,0 18,0 8,0 18,0 8,0 10,5 15,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 23,0 12,0 8,0 10,0 20,0 10,0 9,0 10,0 20,0 8,0 12,0 20,0 6,0 8,0 8,0 8,0 11,0 22,0 9,0 5,0 10,0 20,0 6,0 8,0 10,0 10,0 15,0 6,5 10,0 18,0 8,0 15,0 8,0 10,0 13,0 7,0 8,0 33,0 39,0 33,0 37,0 40,5 44,0 33,5 24,0 14,0 14,0 14,0 9,0 14,0 13,0 8,0 25,0 26,0 22,0 5,0 7,0 23,0 26,0 23,0 6,0 | 13,2 14,3 23,8 14,1 27,9 16,6 18,2 18,6 18,2 11,7 7,3 10,8 13,2 13,5 7,5 14,7 11,0 10,6 13,6 22,7 15,4 12,1 13,6 10,6 15,7 17,1 35,0 34,0 27,0 24,8 28,2 30,7 32,1 32,7 27,8 33,7 24,6 24,8 8,5 11,3 13,8 15,8 12,3 11,7 16,2 14,7 16,0 24,3 14,1 15,6 14,6 13,0 15,5 19,1 18,4 19,5 22,6 13,2 22,7 19,7 14,1 11,4 11,0 10,7 13,5 13,4 16,6 14,1 11,7 11,4 14,6 15,6 13,8 15,3 13,8 15,5 18,7 8,3 11,2 10,4 10,7 8,3 9,7 20,7 12,7 11,1 12,3 10,6 10,7 12,0 10,7 9,2 9,0 17,0 13,5 13,8 13,5 7,4 9,0 11,6 8,8 7,4 9,0 8,0 17,1 13,6 13,5 14,4 13,8 13,2 12,8 9,4 12,9 5,5 7,4 7,1 11,7 14,6 14,2 14,4 16,0 15,0 15,6 15,3 18,0 17,0 16,8 16,2 16,4 18,4 18,7 17,5 17,1 18,3 9,3 9,2 6,7 7,3 4,7 4,4 6,8 6,7 8,0 6,1 17,2 14,6 17,2 17,9 12,9 27,0 23,0 14,2 12,6 14,8 12,4 8,4 16,9 11,8 15,4 18,2 | 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,4 0,4 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,3 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 1,0 4,1 0,4 0,4 0,9 0,4 0,6 0,7 0,3 0,5 0,4 | 22,93 25,32 20,07 27,51 21,84 21,04 24,78 25,20 23,64 26,12 16,04 24,44 22,97 23,43 27,84 25,03 25,87 25,87 24,19 22,72 21,16 26,20 24,90 26,92 25,11 23,31 18,90 19,23 21,67 22,13 20,41 20,20 20,79 19,99 22,05 18,64 23,39 22,84 29,44 28,43 26,76 26,20 27,93 23,43 17,22 26,33 23,81 21,75 27,34 24,40 25,45 26,16 24,61 23,43 24,99 24,90 24,66 27,55 23,81 25,28 26,88 28,51 21,46 19,11 24,36 23,01 18,61 27,42 25,78 24,06 18,27 25,87 27,25 24,02 26,62 24,78 19,11 22,09 20,49 22,80 25,22 26,50 26,58 23,56 27,80 23,56 19,23 22,76 19,11 25,53 20,49 26,67 24,36 19,57 24,36 25,83 23,98 28,89 26,71 17,72 25,57 27,63 25,36 19,40 23,68 25,78 24,86 18,18 26,29 23,68 19,39 29,98 26,75 29,14 28,47 27,04 18,31 24,40 27,76 25,45 17,22 27,17 25,87 24,36 24,10 19,48 25,70 23,77 18,73 24,44 18,56 25,41 24,02 20,45 28,51 26,83 15,54 13,06 15,70 14,86 21,85 11,84 14,78 19,11 20,16 20,62 20,16 23,10 22,51 17,93 20,91 16,96 16,38 17,55 26,46 29,73 16,88 16,08 18,10 23,05 | 6,42 7,00 5,73 7,66 6,30 5,97 6,85 6,94 6,58 7,04 7,28 6,86 6,44 6,54 7,79 6,88 7,17 7,18 6,77 6,23 7,74 7,39 6,98 7,48 7,00 6,60 5,43 5,48 6,09 6,23 5,90 6,02 5,86 5,65 6,26 5,25 6,61 6,36 8,05 7,80 7,37 7,33 7,69 6,56 4,66 7,34 6,68 6,11 7,51 6,73 7,08 7,25 6,79 6,48 6,88 6,82 6,69 7,54 6,53 6,93 7,44 7,88 6,03 5,43 6,88 6,45 5,30 7,58 7,12 6,77 5,20 7,15 7,22 6,69 7,28 6,85 5,29 6,18 5,83 6,41 6,87 7,45 7,40 6,50 7,56 6,62 5,47 6,38 5,43 7,12 5,78 7,39 6,89 5,51 6,81 7,11 6,66 7,94 7,38 5,10 7,05 7,58 6,99 5,47 6,59 7,14 6,95 5,14 7,28 6,67 5,21 7,95 7,34 7,98 7,79 7,43 5,22 7,07 7,65 7,02 5,01 7,48 7,21 6,83 6,73 5,59 7,17 6,56 5,40 6,68 5,03 6,94 6,67 5,95 7,83 7,43 4,53 3,92 4,62 4,38 3,83 3,59 4,35 5,50 5,68 5,81 5,78 6,53 6,35 5,07 5,98 4,82 4,77 5,14 7,40 8,22 4,87 4,64 5,16 6,47 |
| Российская Федерация |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождения: Сангарское Джебарики-Хая Аркагалинское Верхне-Аркагалинское Эрозионное Буор-Кемюсское Бухта Угольная Нерюнгринское Анадырское Кангаласское Согинское Куларское Ланковское Уядинское |  | ДР ДР ДР Д Ж Ж ГР ССР Б3Р Б2Р Б1 Б1 Б1 Б1 | 10,0 11,0 19,0 20,0 9,0 8,0 10,0 7,0 22,0 32,5 41,0 51,0 51,0 50,0 | 13,5 11,1 12,2 10,4 12,7 11,0 15,3 16,7 13,3 10,1 3,0 12,2 5,9 12,0 | 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 1,4 0,2 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 | 24,31 23,10 19,15 19,40 23,43 27,34 24,23 24,61 17,97 14,53 14,02 7,68 9,24 7,89 | 6,80 6,50 5,46 5,54 6,59 7,53 6,73 6,81 5,31 4,32 4,14 2,58 2,98 2,61 |
| Российская Федерация |  |  |  |  |  |  |  |
| Ткибули Ткварчели |  | КР ДМСШ Г концентрат Г промпродукт Ж концентрат Ж промпродукт и шлам | 5,8 13,0 14,5 15,0 13,0 11,5 | 24,4 40,0 13,5 30,0 12,5 39,5 | 0,8 2,3 1,2 2,0 0,9 1,5 | 24,33 14,70 23,19 17,08 24,03 16,31 | - - - - - - |
| Республика Узбекистан |  |  |  |  |  |  |  |
| Средазуголь Ангренский разрез Шаргуньское рудоуправ- ление |  | Б20МСШ СССШ | 34,5 6,0 | 22,0 18,5 | 2,0 0,8 | 13,44 25,95 |  |
| Кыргызстая Республика |  |  |  |  |  |  |  |
| Шахты: Жыргалан Кок-Жангак Таш-Комур Сулюктинское рудоуправление Кызылкийское рудоуправление Шахты: № 4 Центральная Кара-Кече |  | ДСШ ДСШ ДСШ Б3СШ Б3СШ Б3СШ Б3СШ Б3 | 11,5 10,5 14,5 32,0 28,0 25,0 19,5 19,0 | 14,0 21,0 25,0 21,0 18,0 18,0 15,0 10,0 | 1,0 1,8 1,5 0,7 1,6 1,8 0,7 1,0 | 22,77 21,31 17,87 17,00 16,16 17,00 19,00 19,80 |  |
| Республика Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |
| Шахты: № 1/2, Шураб № 8, Шураб |  | БР БСШ | 21,5 29,5 | 20,0 18,0 | 1,0 1,0 | 16,83 15,24 |  |
| Российская Федерация |  |  |  |  |  |  |  |
| Артемовское месторождение Партизанский (Сучанский) Раздольненский бассейн Месторождения: Липовецкое Огоджинское |  | Б3ОМСШ Б3КОМ Б3США Ж6Р Ж, Т промпродукт ДКО ДМСШ ДР, ДСШ ДР | 24,0 24,5 23,0 5,5 9,0 6,0 6,0 6,0 13,0 | 32,0 26,0 35,5 34,0 40,0 32,0 35,0 36,0 40,0 | 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 | 13,31 14,82 12,68 20,51 17,25 19,64 18,63 18,13 15,83 |  |
| Российская Федерация |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее по Сахалину Углегорский район Алксандровский район Шахты: Макарьевка Мгачи Арково Макаровский район Шахты: Макаровская Тихмененская Шахтоуправление Лермонтов-ское Шахта Шебунино Шахта Горнозаводская Разрез Новиковский Шахта Южно-Сахалинская Шахта Долинская |  | Б3Р, Б3, концентрат ГСШ Г концентрат ГР ЖР ГР ДР Б3Р Б3Р Б3Р, Б3СШ Б3Р Б3Р концентрат Б3Р ДР ДСШ, Д концентрат | 20,0 10,5 9,0 10,5 6,0 7,0 8,0 16,5 21,0 20,0 22,0 23,0 16,0 8,5 10,5 | 22,0 20,0 18,0 10,0 13,0 17,0 15,0 20,0 15,0 30,0 16,0 12,0 28,0 25,0 21,0 | 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 1,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 | 17,33 22,86 24,74 24,70 28,14 24,53 24,03 18,50 18,21 15,49 18,17 18,92 16,,91 20,93 21,77 |  |
| Горючие сланцы |  |  |  |  |  |  |  |
| Эстонсланец Ленинградсланец: Шахта № 3 Каширская Болтышское месторождение Мелинитовые сланцы Карпат |  | 0 – 100 мм | 12,0 11,0 14,0 32,0 5,0 | 50,5 54,2 68,5 67,0 75,0 | 1,6 1,5 3,6 1,4 3,0 | 11,34 9,50 6,40 10,47 7,12 |  |
| Торф |  |  |  |  |  |  |  |
| Росторф в целом Месторождения: Ленинградское Шатурское Тюменское Смоленское |  |  | 50,0 48,0 48,0 48,0 47,9 | 12,5 11,3 11,0 10,9 12,0 | 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 | 8,12 8,92 8,83 8,29 8,29 |  |
| Другие виды топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| Дров Мазут Стабилизированная нефть Дизельное топливо Солярное масло Моторное топливо |  | Малосернистый Сернистый Высокосернистый | 40,0 3,0 3,0 3,0 | 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,025 0,02 0,05 | - 0,5 1,9 4,1 2,9 0,3 0,3 0,4 | 10,24 40,30 39,85 38,89 39,90 42,75 42,46 41,49 | 3,75 11,48 11,28 10,99 11,35 - - - |

П р и м е ч а н и е. Физико-химическое характеристики углей Европейский части СССР, Кавказа, республик Средней Азии, Дальнего Востока, острова Сахалин и характеристики горючих сланцев и торфа взяты из справочника «Энергетическое топливо СССР», М., Энергия, 1979; характеристики углей Урала, Сибири, Северо-Восточных районов СССР, Казахской ССР и характеристики других видов топлива по данным Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института Госкомгидромета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗООБРАЗНЫХ ТОПЛИВ (ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ)

| Газопровод | Состав газа, % по объему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qri мДж/кг | с кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | этан | пропан | бутан | пентан и более тяжелые | азот | СО2 | H2S | SO2 | CO | H2 | Непредельные углеводороды |  |  |
| Природный газ Кумертау–Ишимбай- Магнитогорск Бухара – Урал Игрим – Пунта – Серов – Нижний Тагил Оренбург – Совхозное Попутные газы Каменный Лог – Пермь Ярино – Пермь Промышленные газы Газ доменных печей, работающих на коксе с добавкой природного газа Газ коксовых печей | 81,7 94,2 95,7 91,4 38,7 38,0 0,3 25,5 | 5,3 3,2 1,9 4,1 22,6 25,1 - - | 2,9 0,4 0,5 1,9 10,7 12,5 - - | 0,9 0,1 0,3 0,6 2,7 3,3 - - | 0,3 0,1 0,1 - 0,7 1,3 - - | 8,8 0,9 1,3 0,2 23,8 18,7 55,0 3,0 | 0,1 0,4 - 0,7 - 1,1 12,5 2,4 | - - - - 0,8 1,1 - - | - - - - - - 0,2 0,5 | - - - - - - 27,0 6,5 | - - - - - - 5,0 59,8 | - - 0,2 1,1 - - - 2,3 | 31,58 27,83 27,02 33,57 50,68 56,09 4,51 7,19 | 0,858 0,758 0,741 0,883 1,196 1,196 1,194 0,424 |