Утверждено приказом Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

от ____________ №________

Приложение 2

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 30 Т/Ч

1. Методика предназначена для расчета выбросов вредных веществ с газообразными продуктами сгорания при сжигании твердого топлива, мазута и газа в топках, действующих промышленных и коммунальных котлоагрегатов и бытовых теплогенераторов (малолитражные отопительные котлы, отопительно-варочные аппараты, печи).

Твердые частицы. Расчет выбросов твердых частиц летучей золы и недогоревшего топлива (т/год, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегатов в единицу времени при сжигании твердого топлива и мазута, выполняется по формуле:

(1)

где В – расход натурального топлива (т/год, г/с); Ar – зольность топлива в рабочем состоянии (%); з – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях; x = aун/(100 – Гун); аун – доля золы топлива в уносе; Гун – содержание горючих в уносе (%).

Значения Аr, Гун, аун, з принимаются по фактическим средним показателям при отсутствии этих данных Аr определяется по характеристикам сжигаемого топлива (см. таблица 5.), з – по техническим данным применяемых золоуловителей, а ч– по табл. 1.

Таблица 1.

Значения коэффициента ч и КСО в зависимости от типа топки и топлива.

| Тип топки | Топливо | ч | КСО кг/ГДж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива | Бурые и каменные угли | 0,0023 | 1,9 |
|  | Антрациты: |  |  |
|  | АС и АМ | 0,0030 | 0,9 |
|  | АРШ | 0,0078 | 0,8 |
| С пневмомеханическими забрасывателями и неподвижной решеткой | Бурые и каменные угли | 0,0026 | 0,7 |
|  | Антрацит АРШ | 0,0088 | 0,6 |
| С цепной решеткой прямого хода | Антрацит АС и АМ | 0,0020 | 0,4 |
|  | Бурые и каменные угли | 0,0035 | 0,7 |
| Шахтная | Твердое топливо | 0,0019 | 2,0 |
| Шахтно-цепная | Торф кусковой | 0,0019 | 1,0 |
| Наклонно-переталкивающая | Эстонские сланцы | 0,0025 | 2,9 |
| Слоевые топки бытовых теплоагрегаторов | Дрова | 0,0050 | 14,0 |
|  | Бурые угли | 0,0011 | 16,0 |
|  | Каменные угли | 0,0011 | 7,0 |
|  | Антрацит, тощие угли | 0,0011 | 3,0 |
| Камерные топки: паровые и водогрейные котлы | Мазут | 0,010 | 0,32 |
|  | Газ природный, попутный и кокосовый | - | 0,25 |
| бытовые теплогенераторы | Газ природный | - | 0,08 |
|  | Легкое жидкое (печное) топливо | 0,010 | 0,16 |

2. Оксиды серы. Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/год, т/ч, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегатов в единицу времени, выполняется по формуле:

(2)

где В – расход натурального твердого и жидкого (т/год, т/ч, г/с) и газообразного (тыс. м3/год, тыс. м3/ч, л/с) топлива; Sr – содержание серы в топливе в рабочем состоянии (%; для газообразного топлива мг/м3); - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для эстонских и ленинградских сланцев принимается равной 0,8; остальных сланцев – 0,5; углей Канско-Ачинского бассейна – 0,2 (березовских – 0,5); торфа – 0,15; экибастузских углей – 0,02; прочих углей – 0,1; мазута – 0,02; газа – 0,0; ηSO2"- доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе. Для сухих золоуловителей принимается равной нулю, для мокрых – в зависимости от щелочности орошающей воды.

При наличии в топливе сероводорода расчет выбросов дополнительного количества оксидов серы в пересчете на SO2 ведется по формуле:

(3)

где [H2S] – содержание сероводорода в топливе (%).

3. Оксид углерода. Расчет выбросов углерода в единицу времени (т/год, г/с) выполняется по формуле:

(4)

где В – расход топлива (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с); ССО – выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т, кг/тыс. м3 топлива) – рассчитывается по формуле:

(5)

Здесь q3 – потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива (%); R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для твердого топлива R = 1, для газа R = 0,5 для мазута R = 0,65; - низшая теплота сгорания топлива в рабочем состоянии (МДж/кг, МДж/м3); q4 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива (%).

При отсутствии эксплуатационных данных значения q3, q4 принимаются по табл. 2.

Ориентировочная оценка выброса оксида углерода (т/год, г/с) может проводиться по формуле:

(6)

где КСО – количество оксида углерода на единицу теплоты, выделяющейся при горении топлива (кг/ГДж); принимается по табл. 1.

4. Оксиды азота. Количество оксидов азота (в пересчете на NO2), выбрасываемых в единицу времени (т/год, г/с), рассчитывается по формуле:

(7)

где B – расход натурального топлива за рассматриваемый период времени (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с); - теплота сгорания натурального топлива (МДж/кг, МДж/м3); - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся из 1 ГДж тепла (кг/ГДж); в – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов оксидов азота в результате применения технических решений.

Значение определяется по графикам (см. рис. 1.) для различных видов топлива в зависимости от номинальной нагрузки котлоагрегатов. При нагрузке котла, отличающейся от номинальной, следует умножить на или на , где Dн, Dф – соответственно номинальная и фактическая паропроизводительность (т/ч); Qн, Qф – соответственно номинальная и фактическая мощность (кВт).

Таблица 2.

Характеристика топок котлов малой мощности

| Тип топок и котла | Топливо | б | q3 | q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Топка с цепной решеткой Шахтно-цепная топка | Донецкий антрацит | 1,5-1,6 | 0,5 | 13,5/10 |
|  | Торф кусковой | 1,3 | 1,0 | 2,0 |
| Топка с пневмомеханическими разрабатывателями и цепной решеткой обратного хода | Угли типа кузнецких | 1,3-1,4 | 0,5-1 | 5,5/3 |
|  | Угли типа донецких | 1,3-1,4 | 0,5-1 | 6/3,5 |
|  | Бурые угли | 1,3-1,4 | 0,5-1 | 5,5/4 |
| Топка с пневмомеханическими забрасывателями и цепной решеткой обратного хода | Каменные угли | 1,3-1,4 | 0,5-1 | 5,5/3 |
|  | Бурые угли | 1,3-1,4 | 0,5-1 | 6,5/4,5 |
| Топка с пневмомеханичсеки-ми забрасываетелями и неподвижной решеткой | Донецкий антрацит | 1,6-1,7 | 0,5-1 | 13,5/10 |
|  | Бурые угли типа подмосковных | 1,4-1,5 | 0,5-1 | 9/7,5 |
|  | Бурые угли типа бородинских | 1,4-1,5 | 0,5-1 | 6/3 |
|  | Угли типа кузнецких | 1,4-1,5 | 0,5-1 | 5,5/3 |
| Шахтная топка с наклонной решеткой | Дрова, дробленые отходы, опилки, торф | 1,4 | 2 | 2 |
| Топка скоростного горения | Дрова, щепа, опилки | 1,3 | 1 | 4/2 |
| Слоеная топка котла паропроизводительностью более 2 т/ч | Эстонские сланцы | 1,4 | 3 | 3 |
| Камерная топка с твердым шлакоудалением | Каменные угли | 1,2 | 0,5 | 5/3 |
|  | Бурые угли | 1,2 | 0,5 | 3/1,5 |
|  | Фрезерный торф | 1,2 | 0,5 | 3/1,5 |
| Камерная топка | Мазут | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
|  | Газ (природный,попутный) кусковой | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
|  | Доменный газ | 1,1 | 1,5 | 0,5 |

Примечание. В графе 3 меньшие значения – для парогенераторов производительностью более 10 т/ч; в графе 5 большие значения – при отсутствии средств уменьшения уноса, меньшие – при остром дутье и наличии возврата уноса, а также для котлов производительностью 25 – 35 т/ч.

0,25          а)                           4

0,20                                           3

4

0,15

3

2

0,10                                    1                                                    Рис. 1. Зависимость от

1                                            тепловой мощности (а) и

2                    Q           парапроизводители (б)

0,05                                                                             Q’          котлоагрегата.

1 – природный газ, мазут;

2 – антрацит; 3 – бурый уголь;

0          2       4     6 8 10     20     40  60  100  Q кВт          4 – каменный уголь.

100      200   400       1000    2000      10000   20000 Q’ кВт

0,25

б)	4

0,20	3

0,15	2

0,10	1

0,05

0,25	0,5  0,7     1              2    3 4    6     8   10      15   20  D т/ч

Если имеются данные о содержании оксидов азота в дымовых газах (%), то выброс (кг/год) вычисляется по формуле:

(8)

где - известное содержание оксидов азота в дымовых газах (% по объему). Значения (мг/м3) для маломощных котлов приведены в табл. 3, V – объем продуктов сгорания топлива (м3/кг) при известном б (б – коэффициент избытка воздуха, см. табл. 2.) . Значения для некоторых топлив даны в таблице 4. В таблицах 4, 5. приведены основные характеристики твердых, жидких и газообразных топлив.

Таблица 3.

Образование токсичных веществ в процессе выгорания топлив в отопительных котлах мощностью до 85 кВт.

| Тип котла | Топливо | Режим горения | С26Н12 мкг/100 м3 | NO2 мг/м3 | NO мг/м3 | СО % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КС – 2 | Каменный уголь | Начало выгорания | 8,97 | 5 | 205 | - |
|  |  | Основной период горения | 33,55 | 25 | 180 | - |
| КЧМ – 3 (7 секций) | Антрацит | Розжиг дров | 111,2 | 6-8 | 110 | - |
|  |  | Догорание дров | 346,1 | 30-40 | 70-80 |  |
|  |  | Начало погрузки угля | 13,6 | 10 | 120 | 0,11 |
|  |  | Конец погрузки | 53,6 | 20 | 110 | 028 |
|  |  | Основной период горения | 17,2-13,4 | 30 | 100 | 0,08 |
| КС-2 | Дрова | Разгорание дров | 97,4 | 8-10 | 90-110 |  |
|  |  | Догорание дров | 214,6 | 25-45 | 60-80 |  |
| КЧМ-3 (7 секций) | Природный газ | б = 1,20 | 8-2 | 25 | 140 | 0,008 |
|  |  | б = 1,40 | - | 35 | 150 | - |
|  |  | б = 1,80 | - | 50 | 150 | - |
|  |  | б = 2,20 | - | 60 | 160 | - |
|  |  | б = 2,8 | - | 80 | 180 | 0,065 |
| КС-3 | ТПБ (легкое жидкое топливо) | б = 1,25 | 0,60 | 25 | 250 | 0,07 |
|  |  | б = 1,40 |  | 80 | 140 | 0,02 |

Таблица 4.

Характеристка топлив (при нормальных условиях)

|  | Марка, класс | Wr % | Ar % | Sr % | Qri Мдж/кг | Voг м2/ кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кыргызская Республика |  |  |  |  |  |  |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Жыргалан | ДСШ | 11,5 | 14,0 | 1,0 | 22,77 | - |
| Кок-Жангак | ДСШ | 10,5 | 21,0 | 1,8 | 21,31 | - |
| Таш-Комур | ДСШ | 14,5 | 25,0 | 1,5 | 17,87 | - |
| Сулюктинское рудоуправление | Б3СШ | 32,0 | 21,0 | 0,7 | 17,00 | - |
| Кызылкийское рудоуправление | Б3СШ | 28,0 | 18,0 | 1,6 | 16,16 | - |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| № 4 | Б3СШ | 25,0 | 18,0 | 1,8 | 17,00 | - |
| Центральная | Б3СШ | 19,5 | 15,0 | 0,7 | 19,00 | - |
| Кара-Кече | Б3 | 19,0 | 10,0 | 1,0 | 19,80 | - |
| Республика Таджикистан |  |  |  |  |  |  |
| Шахты: |  |  |  |  |  | - |
| № 1/2, Шураб | БР | 21,5 | 20,0 | 1,0 | 16,83 | - |
| № 8, Шураб | БР | 29,5 | 18,0 | 1,0 | 15,24 | - |
| Республика Узбекистан |  |  |  |  |  |  |
| Средазуголь |  |  |  |  |  |  |
| Ангренский разрез | Б20МСШ | 34,5 | 22,0 | 2,0 | 13,44 | - |
| Шаргуньскоерудоуправление | СССШ | 6,0 | 18,5 | 0,8 | 25,95 | - |
| Республика Казахстан |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинский бассейн | КР, К2Р | 8,0 | 27,6 | 0,8 | 21,12 | 5,83 |
| Куучекинское месторождение | КСШ, К2СШ | 8,0 | 29,4 | 0,8 | 20,24 | 5,63 |
| Экибастузский бассейн | К, К2 | 10,0 | 20,7 | 0,8 | 22,97 | 6,44 |
| Ленгерское месторождение | К2Р | 7,0 | 40,9 | 0,7 | 16,63 | 5,83 |
| Тургайский бассейн | ССР | 7,0 | 32,6 | 0,7 | 18,94 | 5,26 |
| Кушмурунское месторождение | Б3Р, БЭСШ | 29,0 | 14,2 | 1,8 | 15,33 | 4,49 |
| Приозерное месторождение | Б2 | 37,0 | 11,3 | 1,6 | 13,18 | 3,93 |
|  | Б2 | 36,0 | 11,5 | 0,5 | 13,23 | 3,90 |
| Российская Федерация |  |  |  |  |  |  |
| Донецкий бассейн | ДР | 13,0 | 28,0 | 3,5 | 18,50 | - |
|  | Д концентрат | 14,0 | 10,0 | 3,0 | 23,74 | - |
|  | ГР | 10,0 | 28,0 | 3,5 | 20,47 | - |
|  | Г концентрат | 10,0 | 11,0 | 3,0 | 25,95 | - |
|  | Г промпродукт | 12,0 | 40,0 | 3,3 | 15,05 | - |
|  | ЖР | 6,0 | 25,0 | 3,0 | 23,36 | - |
|  | Ж концентрат энергетический | 10,0 | 16,0 | 3,5 | 25,12 | - |
|  | ОСР | 5,0 | 25,0 | 3,0 | 24,20 | - |
|  | Ж, К, ОС промпродукт | 12,0 | 39,0 | 3,2 | 17,00 | - |
|  | ТР | 6,0 | 25,0 | 2,7 | 24,07 | - |
|  | ПАРШ | 5,0 | 26,0 | 2,2 | 24,03 | - |
|  | АШ, АСШ | 8,5 | 30,0 | 1,9 | 16,39 | - |
| Волынское месторождение | ГР, ГСШ | 10,0 | 23,0 | 3,4 | 21,44 | - |
| Межреченское месторождение | ГЖР, ГЖ СШ | 8,0 | 30,0 | 3,3 | 20,89 | - |
| Днепровский бассейн |  |  |  |  |  |  |
| Буруголь |  |  |  |  |  |  |
| Разрез Стрижевский | Б1Р | 55,0 | 31,0 | 4,4 | 6,45 | - |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Стрижевская | Б1Р | 55,6 | 22,5 | 3,9 | 7,91 | - |
| Казацкая | Б1Р | 54,0 | 23,8 | 5,0 | 8,12 | - |
| Ватутинская | Б1Р | 54,0 | 20,5 | 3,9 | 8,96 | - |
| Александруголь Разрезы: |  |  |  |  |  |  |
| Головковский | Б1Р | 56,7 | 34,2 | 4,6 | 4,98 | - |
| Балаховский | Б1Р | 54,6 | 22,5 | 4,5 | 7,45 | - |
| Морозовский | Б1Р | 50,0 | 36,0 | 4,1 | 7,16 | - |
| Бандуровский | Б1Р | 53,5 | 30,9 | 4,5 | 6,49 | - |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Светлопольская | Б1Р | 57,5 | 19,7 | 4,3 | 7,79 | - |
| Верболозовская | Б1Р | 56,1 | 11,7 | 4,3 | 9,59 | - |
| Ново-Дмитровское месторождение | Б1Р | 50,0 | 18,0 | 3,3 | 10,05 | - |
| Подмосковный бассейн | Б2Р,Б20МСШ, Б2МСШ | 32,0 | 39,0 | 4,2 | 9,88 | - |
| Тулуголь Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Щекинская (21) | Б2Р | 31,0 | 37,6 | 3,7 | 10,38 | - |
|  | Б2МСШ | 31,5 | 38,0 | 5,3 | 9,96 | - |
|  | Б20МСШ | 29,9 | 36,9 | 5,1 | 10,38 | - |
| Западная (1) | Б2Р | 31,0 | 37,0 | 3,5 | 10,47 | - |
|  | Б20МСШ | 31,5 | 36,8 | 3,7 | 10,17 | - |
|  | Б2МСШ | 32,0 | 34,6 | 6,5 | 10,88 | - |
| Западная (3) | Б2Р | 31,2 | 45,2 | 4,1 | 8,92 | - |
| Мостовская (12) | Б2Р | 35,5 | 36,4 | 3,6 | 10,09 | - |
|  | Б2МСШ | 33,2 | 38,1 | 5,1 | 9,54 | - |
| Мостовская (13) | Б2Р | 31,9 | 37,8 | 4,3 | 10,34 | - |
|  | Б2МСШ | 32,5 | 40,2 | 4,3 | 9,67 | - |
|  | Б20МСШ | 32,1 | 39,4 | 4,2 | 9,88 | - |
| Новомосковкуголь Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Северная (1) | Б2МСШ | 33,0 | 28,5 | 5,0 | 11,24 | - |
| Рассошинская | Б2Р | 32,8 | 35,7 | 2,5 | 10,30 | - |
| Горняк (3) | Б2Р | 32,9 | 28,8 | 4,1 | 11,48 | - |
|  | Б2МСШ | 34,0 | 29,2 | 4,1 | 11,08 | - |
| Красноармейская (2) | Б2Р | 32,0 | 33,2 | 3,6 | 11,30 | - |
|  | Б2МСШ | 33,8 | 26,1 | 4,3 | 11,65 | - |
| Дубовская (15) | Б2Р | 30,5 | 35,9 | 5,3 | 10,97 | - |
| Дружба (4) | Б2Р | 35,1 | 27,1 | 4,0 | 11,70 | - |
| Зубовская (1) | Б2Р | 36,6 | 41,6 | 3,7 | 9,29 | - |
| Соколовская (5) | Б2Р | 35,4 | 30,8 | 5,7 | 11,35 | - |
| Донская (47) | Б2Р | 32,2 | 35,9 | 3,9 | 10,43 | - |
| Скопинское шахтоуправление Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| № 53 | Б2Р | 32,1 | 36,1 | 7,7 | 10,34 | - |
| № 57 | Б2Р | 31,2 | 36,5 | 6,8 | 10,80 | - |
| № 3 | Б2Р | 31,1 | 35,5 | 7,8 | 1059 | - |
| Нелидовское шахтоуправление Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| № 3 | Б2Р | 36,8 | 32,1 | 3,8 | 10,26 | - |
| № 4 | Б2Р | 37,5 | 29,1 | 3,2 | 11,25 | - |
| № 7 | Б2Р | 36,8 | 33,1 | 3,0 | 10,26 | - |
| Печорский бассейн |  |  |  |  |  |  |
| Интауголь | ДР, Д отсев | 11,5 | 31,0 | 3,2 | 17,54 | - |
| Воркутауголь | ЖР отсев | 5,5 | 30,0 | 0,9 | 22,02 | - |
|  | Ж концентрат | 7,0 | 12,0 | 0,6 | 27,47 | - |
| Кизеловский бассейн | ГР, ГМСШ | 6,0 | 31,0 | 6,1 | 19,65 | 5,61 |
| Челябинский бассейн | Б3 | 17,0 | 29,9 | 1,0 | 14,19 | 4,07 |
| Буланашское месторорждение | Г6Р | 9,0 | 22,8 | 0,8 | 20,87 | 5,83 |
| Дальне-Буланашское месторождение | ГР | 8,5 | 18,3 | 1,7 | 22,55 | 6,31 |
| Веселовско-Богословское месторождение | Б3Р | 22,0 | 28,9 | 0,2 | 11,04 | 3,31 |
| Волчанское месторождение | Б3Р | 22,0 | 31,2 | 0,2 | 10,66 | 3,12 |
| Егоршинское месторождение | ТР | 8,0 | 28,1 | 1,9 | 20,62 | 5,83 |
| Южноуральскицй бассейн | Б1Р | 56,0 | 6,6 | 0,7 | 9,11 | 2,93 |
| Кузнецкий бассейн | ДР, ДСШ | 12,0 | 13,2 | 0,4 | 22,93 | 6,42 |
|  | ГР, ГМ, ГСШ | 8,0 | 14,3 | 0,5 | 25,32 | 7,00 |
|  | Г промпродукт | 12,0 | 23,8 | 0,5 | 20,07 | 5,73 |
|  | ССР | 6,0 | 14,1 | 0,6 | 27,51 | 7,66 |
|  | ОС промпродукт | 7,0 | 27,9 | 0,8 | 21,84 | 6,30 |
|  | ОС шлам | 21,0 | 16,6 | 0,4 | 21,04 | 5,97 |
|  | СС2ССМ | 9,0 | 18,2 | 0,4 | 24,78 | 6,85 |
|  | ТОМСШ | 7,0 | 18,6 | 0,6 | 25,20 | 6,94 |
|  | СС1ССМ | 9,0 | 18,2 | 0,3 | 23,64 | 6,58 |
| Горловский бассейн | АР | 10,0 | 11,7 | 0,4 | 26,12 | 7,04 |
| Инское шахтоуправление | ДКО | 8,5 | 7,3 | 0,3 | 16,04 | 7,28 |
|  | ДМ | 10,0 | 10,8 | 0,3 | 24,44 | 6,86 |
| Шахта имени Ярославского | ДСШ | 12,0 | 13,2 | 0,4 | 22,97 | 6,44 |
| Кольчугинское шахтоуправление | ДР, ДСШ | 10,0 | 13,5 | 0,4 | 23,43 | 6,54 |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Полысаевская | ГКОМ | 6,0 | 7,5 | 0,4 | 27,84 | 7,79 |
|  | ГМ, ГСШ | 8,0 | 14,7 | 0,5 | 25,03 | 6,88 |
| Октябрьская | ГР, ГМ, ГСШ | 8,0 | 11,0 | 0,4 | 25,87 | 7,17 |
| Кузнецкая | ГМ, ГСШ | 8,0 | 10,6 | 0,4 | 25,87 | 7,18 |
|  | ГР | 9,0 | 13,6 | 0,3 | 24,19 | 6,77 |
| Пионерка | ГР | 7,5 | 22,7 | 0,4 | 22,72 | 6,23 |
| Распадская | ГР | 6,5 | 15,4 | 0,6 | 21,16 | 7,74 |
| Байдаевская | ГР | 7,0 | 12,1 | 0,5 | 26,20 | 7,39 |
| Зыряновская | ГР | 9,5 | 13,6 | 0,4 | 24,90 | 6,98 |
| Новокузнецкая | ГР | 7,5 | 10,6 | 0,4 | 26,92 | 7,48 |
| ОФ Комсомолец | ГР | 7,5 | 15,7 | 0,6 | 25,11 | 7,00 |
| ОФ имени С.М. Кирова | ГР + Гпромпродукт | 10,0 | 17,1 | 0,7 | 23,31 | 6,60 |
| ЦОФ Беловская | Ж промпродукт | 8,0 | 35,0 | 0,7 | 18,90 | 5,43 |
| ГОФ Чертинская | Ж промпродукт | 8,0 | 34,0 | 0,6 | 19,23 | 5,48 |
| ГОФ Красногорская | КЖ промпродукт | 7,0 | 27,0 | 0,5 | 21,67 | 6,09 |
| ЦОФ Зиминка | КЖ промпродукт | 8,0 | 24,8 | 0,4 | 22,13 | 6,23 |
| ГОФ Коксовая | К2 промпродукт | 9,0 | 28,2 | 0,3 | 20,41 | 5,90 |
| ГОФ Северная | К2 промпродукт | 7,0 | 30,7 | 0,3 | 20,20 | 6,02 |
| ОФ Тайбинская | К2 промпродукт | 7,0 | 32,1 | 0,3 | 20,79 | 5,86 |
| ЦОФ Киселевская | К промпродукт | 8,0 | 32,7 | 0,3 | 19,99 | 5,65 |
| ГОФ Судженская | К2 промпродукт | 7,5 | 27,8 | 1,0 | 22,05 | 6,26 |
| ОФ Томусинская | К промпродукт | 9,0 | 33,7 | 0,3 | 18,64 | 5,25 |
| ГОФ Анжерская | ОС промпродукт | 7,0 | 24,6 | 1,1 | 23,39 | 6,61 |
| Шахты: | СС, 2ССР | 8,0 | 24,8 | 0,4 | 22,84 | 6,36 |
| Бутовская | СС2ССКО | 6,0 | 8,5 | 0,4 | 29,44 | 8,05 |
| Ягуновская | СС2ССМ | 6,0 | 11,3 | 0,4 | 28,43 | 7,80 |
|  | СС2ССШ | 8,0 | 13,8 | 0,4 | 26,76 | 7,37 |
|  | ТР | 7,0 | 15,8 | 0,5 | 26,20 | 7,33 |
| Краснокаменская | СС2ССШ | 5,5 | 12,3 | 0,4 | 27,93 | 7,69 |
|  | СС1ССРОК1 | 10,0 | 11,7 | 0,4 | 23,43 | 6,56 |
|  | СС1ССРОК11 | 19,0 | 16,2 | 0,3 | 17,22 | 4,66 |
| имени В.И. Ленина | СС2 ССР | 8,0 | 14,7 | 0,4 | 26,33 | 7,34 |
|  | СС1ССРОК1 | 11,0 | 16,0 | 0,4 | 23,81 | 6,68 |
| им. Шевякова | СС2ССР | 10,0 | 24,3 | 0,3 | 21,75 | 6,11 |
| им. Вахрушева | СС2ССР | 6,0 | 14,1 | 0,3 | 27,34 | 7,51 |
| Киселевская | СС1ССР | 8,0 | 15,6 | 0,4 | 24,40 | 6,73 |
| Северная | СС1ССР | 9,0 | 14,6 | 0,3 | 25,45 | 7,08 |
| Южная | СС1ССМ | 7,0 | 13,0 | 0,3 | 26,16 | 7,25 |
|  | СС1СССШ | 9,0 | 15,5 | 0,3 | 24,61 | 6,79 |
| им. Волкова | СС1ССР | 9,0 | 19,1 | 0,3 | 23,43 | 6,48 |
| Шуштулепская | ТОМСШ | 8,0 | 18,4 | 0,6 | 24,99 | 6,88 |
| им. Орджоникидзе | ТОМСШ | 7,0 | 19,5 | 0,6 | 24,90 | 6,82 |
| им. Димитрова | ТОМСШ | 6,0 | 22,6 | 0,7 | 24,66 | 6,69 |
| Бунгурское шахтоуправление Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Листвянская | ТОМСШ | 5,5 | 13,2 | 0,5 | 27,55 | 7,54 |
| Бунгурская | ТОМСШ | 5,5 | 22,7 | 0,7 | 23,81 | 6,53 |
| Редаково | ТР | 6,0 | 19,7 | 0,5 | 25,28 | 6,93 |
| Красный углекоп | ТМСШ | 6,0 | 14,1 | 0,5 | 26,88 | 7,44 |
| Маганак | ТМСШ | 5,0 | 11,4 | 0,4 | 28,51 | 7,88 |
| Кузнецкий бассейн (открытая добыча) | ДРОК1 | 15,0 | 11,0 | 0,4 | 21,46 | 6,03 |
|  | ДРОК11 | 18,0 | 10,7 | 0,3 | 19,11 | 5,43 |
|  | ГР, ГСШ | 10,0 | 13,5 | 0,4 | 24,36 | 6,88 |
|  | ГРОК1 | 11,0 | 13,4 | 0,4 | 23,01 | 6,45 |
|  | ГРОК11 | 17,0 | 16,6 | 0,3 | 18,61 | 5,30 |
|  | КР | 6,0 | 14,1 | 0,3 | 27,42 | 7,58 |
|  | СС1ССР | 10,0 | 11,7 | 0,4 | 25,78 | 7,12 |
|  | СС1ССРОК1 | 12,0 | 11,4 | 0,4 | 24,06 | 6,77 |
|  | СС1ССРОК11 | 19,0 | 14,6 | 0,3 | 18,27 | 5,20 |
|  | СС2ССР | 8,0 | 15,6 | 0,4 | 25,87 | 7,15 |
|  | СС2ССМСШ | 8,0 | 13,8 | 0,4 | 27,25 | 7,22 |
|  | СС2ССРОК1 | 10,0 | 15,3 | 0,3 | 24,02 | 6,69 |
|  | ТМСШ, ГР | 8,0 | 13,8 | 0,4 | 26,62 | 7,28 |
|  | ТРОК1 | 9,0 | 15,5 | 0,4 | 24,78 | 6,85 |
|  | ТРОК11 | 15,0 | 18,7 | 0,3 | 19,11 | 5,29 |
| Месторождения: |  |  |  |  |  |  |
| Уропское | Д | 16,6 | 8,3 | 0,2 | 22,09 | 6,18 |
| Караканское | Д | 17,3 | 11,2 | 0,2 | 20,49 | 5,83 |
| Новоказанское | Д | 13,0 | 10,4 | 0,3 | 22,80 | 6,41 |
|  | Г, ГЖ | 10,5 | 10,7 | 0,4 | 25,22 | 6,87 |
| Талдинское | Г, ГЖ | 8,0 | 8,3 | 0,4 | 26,50 | 7,45 |
| Ерунаковское | Г | 8,0 | 9,7 | 0,5 | 26,58 | 7,40 |
| Сибиргинское | Т, А | 8,0 | 20,7 | 0,3 | 23,56 | 6,50 |
| Чумушское | Т, А | 6,0 | 12,7 | 0,5 | 27,80 | 7,56 |
| Разрезы: |  |  |  |  |  |  |
| Моховсктй | ГРОК1 | 11,0 | 11,1 | 0,4 | 23,56 | 6,62 |
|  | ГРОК11 | 18,0 | 12,3 | 0,3 | 19,23 | 5,47 |
|  | ДРОК1 | 12,0 | 10,6 | 0,4 | 22,76 | 6,38 |
|  | ДРОК11 | 18,0 | 10,7 | 0,3 | 19,11 | 5,43 |
| Колмогоровский | ГР | 8,0 | 12,0 | 0,5 | 25,53 | 7,12 |
|  | ДРОК1 | 18,0 | 10,7 | 0,5 | 20,49 | 5,78 |
| Байдаевский | ГР | 8,0 | 9,2 | 0,4 | 26,67 | 7,39 |
|  | ГРОК1 | 10,5 | 9,0 | 0,4 | 24,36 | 6,89 |
|  | ГРОК11 | 15,0 | 17,0 | 0,3 | 19,57 | 5,51 |
| Грамотеинский | ГР, ГСШ | 10,0 | 13,5 | 0,3 | 24,36 | 6,81 |
| Новосергиевский | СС1ССР | 8,0 | 13,8 | 0,5 | 25,83 | 7,11 |
|  | СС1ССРОК1 | 10,0 | 13,5 | 0,4 | 23,98 | 6,66 |
|  | СС2ССР | 8,0 | 7,4 | 0,3 | 28,89 | 7,94 |
| Прокопьевский | СС1ССР | 10,0 | 9,0 | 0,4 | 26,71 | 7,38 |
|  | СС1ССРОК11 | 23,0 | 11,6 | 0,3 | 17,72 | 5,10 |
| им. Вахрушева | СС1ССР | 12,0 | 8,8 | 0,4 | 25,57 | 7,05 |
| Киселевский | СС1ССР | 8,0 | 7,4 | 0,4 | 27,63 | 7,58 |
|  | СС1ССРОК1 | 10,0 | 9,0 | 0,4 | 25,36 | 6,99 |
|  | СС1ССРОК11 | 20,0 | 8,0 | 0,3 | 19,40 | 5,47 |
| Черниговский | СС1ССР | 10,0 | 17,1 | 0,4 | 23,68 | 6,59 |
|  | СС2ССР | 9,0 | 13,6 | 0,4 | 25,78 | 7,14 |
|  | СС2ССМСШОК1 | 10,0 | 13,5 | 0,4 | 24,86 | 6,95 |
|  | СС1ССРОК11 | 20,0 | 14,4 | 0,4 | 18,18 | 5,14 |
|  | СС2ССМСШ | 8,0 | 13,8 | 0,3 | 26,29 | 7,28 |
|  | СС2ССРОК1 | 12,0 | 13,2 | 0,3 | 23,68 | 6,67 |
|  | СС1ССРОК11 | 20,0 | 12,8 | 0,2 | 19,39 | 5,21 |
| им. 50 лет Октября | КР | 6,0 | 9,4 | 0,4 | 29,98 | 7,95 |
|  | СС1ССР | 8,0 | 12,9 | 0,4 | 26,75 | 7,34 |
|  | СС2ССР | 8,0 | 5,5 | 0,4 | 29,14 | 7,98 |
|  | СС2ССМСШ | 8,0 | 7,4 | 0,4 | 28,47 | 7,79 |
|  | СС2ССМСШОК1 | 11,0 | 7,1 | 0,4 | 27,04 | 7,43 |
|  | СС1ССРОК11 | 22,0 | 11,7 | 0,3 | 18,31 | 5,22 |
| Томусинский | ГР, ГРОК1 | 9,0 | 14,6 | 0,5 | 24,40 | 7,07 |
|  | КР | 5,0 | 14,2 | 0,3 | 27,76 | 7,65 |
|  | СС2ССР | 10,0 | 14,4 | 0,4 | 25,45 | 7,02 |
|  | СС1ССРОК11 | 20,0 | 16,0 | 0,2 | 17,22 | 5,01 |
|  | КР | 6,0 | 15,0 | 0,3 | 27,17 | 7,48 |
| Междуреченский | СС2ССР | 8,0 | 15,6 | 0,3 | 25,87 | 7,21 |
|  | СС2ССРОК1 | 10,0 | 15,3 | 0,3 | 24,36 | 6,83 |
|  | СС2ССШ | 10,0 | 18,0 | 0,3 | 24,10 | 6,73 |
|  | СС1СРОК11 | 15,0 | 17,0 | 0,3 | 19,48 | 5,59 |
| Сибиргинский | СС2ССР | 6,5 | 16,8 | 0,3 | 25,70 | 7,17 |
|  | СС2ССРОК1 | 10,0 | 16,2 | 0,3 | 23,77 | 6,56 |
|  | СС1ССРОК11 | 18,0 | 16,4 | 0,2 | 18,73 | 5,40 |
| Листвянский | ТРОК1 | 8,0 | 18,4 | 0,5 | 24,44 | 6,68 |
|  | ТРОК11 | 15,0 | 18,7 | 0,4 | 18,56 | 5,03 |
|  | ТР, ТМСШ | 8,0 | 17,5 | 0,3 | 25,41 | 6,94 |
| Красногорский | ТРОК1 | 10,0 | 17,1 | 0,3 | 24,02 | 6,67 |
|  | ТРОК11 | 13,0 | 18,3 | 0,3 | 20,45 | 5,95 |
| Краснобродский | ТР, ТМ, ТСШ ТРОК1 | 7,0 8,0 | 9,3 9,2 | 0,4 0,4 | 28,51 26,83 | 7,83 7,43 |
| Канско-Ачинский бассейн |  |  |  |  |  |  |
| Ирша-Бородинский разрез | Б2Р | 33,0 | 6,7 | 0,2 | 15,54 | 4,53 |
| Назаревский разрез | Б2Р | 39,0 | 7,3 | 0,4 | 13,06 | 3,92 |
| Березовское меторождение | Б2 | 33,0 | 4,7 | 0,2 | 15,70 | 4,62 |
| Барандатское месторождение | Б2 | 37,0 | 4,4 | 0,2 | 14,86 | 4,38 |
| Игатское месторождение | Б1 | 40,5 | 6,8 | 0,4 | 21,85 | 3,83 |
| Боготольское месторождение | Б1 | 44,0 | 6,7 | 0,5 | 11,84 | 3,59 |
| Абанское месторождение | Б2 | 33,5 | 8,0 | 0,3 | 14,78 | 4,35 |
| Большесырское месторождение | Б3 | 24,0 | 6,1 | 0,2 | 19,11 | 5,50 |
| Минусинский бассейн | ДР, ДМСШ | 14,0 | 17,2 | 0,5 | 20,16 | 5,68 |
| Черногорский разрез | ДР | 14,0 | 14,6 | 0,5 | 20,62 | 5,81 |
| Изыхское месторождение | ДР | 14,0 | 17,2 | 0,5 | 20,16 | 5,78 |
| Аскизское месторождение | Д | 9,0 | 17,9 | 0,6 | 23,10 | 6,53 |
| Бейское месторождение | Д | 14,0 | 12,9 | 0,5 | 22,51 | 6,35 |
| Иркутский бассейн |  |  |  |  |  |  |
| Черемховское месторождение | ДР, ДМСШ | 13,0 | 27,0 | 1,0 | 17,93 | 5,07 |
| Забитуйское месторождение | ДР | 8,0 | 23,0 | 4,1 | 20,91 | 5,98 |
| Азейский разрез | Б3Р | 25,0 | 14,2 | 0,4 | 16,96 | 4,82 |
| Тулунский разрез | Б3Р | 26,0 | 12,6 | 0,4 | 16,38 | 4,77 |
| Мугунское месторождение | Б3 | 22,0 | 14,8 | 0,9 | 17,55 | 5,14 |
| Каахемское месторождение | ГР | 5,0 | 12,4 | 0,4 | 26,46 | 7,40 |
| Элегестинское месторождение | Ж | 7,0 | 8,4 | 0,6 | 29,73 | 8,22 |
| Бурятия (РФ) |  |  |  |  |  |  |
| Гусиноозерское месторождение | Б3Р | 23,0 | 16,9 | 0,7 | 16,88 | 4,87 |
| Холбольждинский разрез | Б3Р | 26,0 | 11,8 | 0,3 | 16,08 | 4,64 |
| Баянгорское месторождение | Б3 | 23,0 | 15,4 | 0,5 | 18,10 | 5,16 |
| Никольское месторождение | Д, ДГ | 6,0 | 18,2 | 0,4 | 23,05 | 6,47 |
| Месторождения: |  |  |  |  |  |  |
| Сангарское | ДР | 10,0 | 13,5 | 0,3 | 24,31 | 6,80 |
| Джебарики-Хая | ДР | 11,0 | 11,1 | 0,3 | 23,10 | 6,50 |
| Аркагалинское | ДР | 19,0 | 12,2 | 0,2 | 19,15 | 5,46 |
| Верхне-Аркагалинское | Д | 20,0 | 10,4 | 0,3 | 19,40 | 5,54 |
| Эрозионное | Ж | 9,0 | 12,7 | 0,4 | 23,43 | 6,59 |
| Буор-Кемюсское | Ж | 8,0 | 11,0 | 0,3 | 27,34 | 7,53 |
| Бухта Угольная | ГР | 10,0 | 15,3 | 1,4 | 24,23 | 6,73 |
| Нерюнгринское | ССР | 7,0 | 16,7 | 0,2 | 24,61 | 6,81 |
| Анадырское | Б3Р | 22,0 | 13,3 | 0,6 | 17,97 | 5,31 |
| Кангаласское | Б2Р | 32,5 | 10,1 | 0,2 | 14,53 | 4,32 |
| Согинское | Б1 | 41,0 | 3,0 | 0,2 | 14,02 | 4,14 |
| Куларское | Б1 | 51,0 | 12,2 | 0,1 | 7,68 | 2,58 |
| Ланковское | Б1 | 51,0 | 5,9 | 0,1 | 9,24 | 2,98 |
| Уядинское | Б1 | 50,0 | 12,0 | 0,1 | 7,89 | 2,61 |
| Ткибули | КР | 5,8 | 24,4 | 0,8 | 24,33 | - |
|  | ДМСШ | 13,0 | 40,0 | 2,3 | 14,70 | - |
|  | Г концентрат | 14,5 | 13,5 | 1,2 | 23,19 | - |
|  | Г промпродукт | 15,0 | 30,0 | 2,0 | 17,08 | - |
| Ткварчели | Ж концентрат | 13,0 | 12,5 | 0,9 | 24,03 | - |
|  | Ж промпродукт и шлам | 11,5 | 39,5 | 1,5 | 16,31 | - |
| Артемовское месторождение | Б3ОМСШ | 24,0 | 32,0 | 0,4 | 13,31 | - |
|  | Б3КОМ | 24,5 | 26,0 | 0,4 | 14,82 | - |
|  | Б3США | 23,0 | 35,5 | 0,4 | 12,68 | - |
| Партизанский (Сучанский) | Ж6Р | 5,5 | 34,0 | 0,5 | 20,51 | - |
|  | Ж, Т промпродукт | 9,0 | 40,0 | 0,5 | 17,25 | - |
| Раздольненский бассейн Месторождения: |  |  |  |  |  |  |
| Липовецкое | ДКО | 6,0 | 32,0 | 0,4 | 19,64 | - |
|  | ДМСШ | 6,0 | 35,0 | 0,4 | 18,63 | - |
|  | ДР, ДСШ | 6,0 | 36,0 | 0,4 | 18,13 | - |
| Огоджинское | ДР | 13,0 | 40,0 | 0,3 | 15,83 | - |
| Среднее по Сахалину | Б3Р, Б3, концентрат | 20,0 | 22,0 | 0,4 | 17,33 | - |
| Углегорский район | ГСШ | 10,5 | 20,0 | 0,3 | 22,86 | - |
|  | Г концентрат | 9,0 | 18,0 | 0,6 | 24,74 | - |
| Алксандровский район | ГР | 10,5 | 10,0 | 0,4 | 24,70 | - |
| Шахты: |  |  |  |  |  | - |
| Макарьевка | ЖР | 6,0 | 13,0 | 0,3 | 28,14 | - |
| Мгачи | ГР | 7,0 | 17,0 | 0,6 | 24,53 | - |
| Арково | ДР | 8,0 | 15,0 | 1,1 | 24,03 | - |
| Макаровский район Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Макаровская | Б3Р | 16,5 | 20,0 | 0,3 | 18,50 | - |
| Тихмененская | Б3Р | 21,0 | 15,0 | 0,3 | 18,21 | - |
| Шахтоуправление Лермонтовское | Б3Р, Б3СШ | 20,0 | 30,0 | 0,3 | 15,49 | - |
| Шахта Шебунино | Б3Р | 22,0 | 16,0 | 0,4 | 18,17 | - |
| Шахта Горнозаводская | Б3Р концентрат | 23,0 | 12,0 | 0,5 | 18,92 | - |
| Разрез Новиковский | Б3Р | 16,0 | 28,0 | 0,7 | 16,91 | - |
| Шахта Южно-Сахалинская | ДР | 8,5 | 25,0 | 0,4 | 20,93 | - |
| Шахта Долинская | ДСШ, Д концентрат | 10,5 | 21,0 | 0,5 | 21,77 | - |
| Горючие сланцы |  |  |  |  |  |  |
| Эстонсланец | 0 – 100 мм | 12,0 | 50,5 | 1,6 | 11,34 | - |
| Ленинградсланец: |  |  |  |  |  | - |
| Шахта № 3 |  | 11,0 | 54,2 | 1,5 | 9,50 | - |
| Каширская |  | 14,0 | 68,5 | 3,6 | 6,40 | - |
| Болтышское месторождение |  | 32,0 | 67,0 | 1,4 | 10,47 | - |
| Мелинитовые сланцы Карпат |  | 5,0 | 75,0 | 3,0 | 7,12 | - |
| Торф |  |  |  |  |  |  |
| Росторф в целом |  | 50,0 | 12,5 | 0,3 | 8,12 | - |
| Месторождения: |  |  |  |  |  | - |
| Ленинградское |  | 48,0 | 11,3 | 0,2 | 8,92 | - |
| Шатурское |  | 48,0 | 11,0 | 0,3 | 8,83 | - |
| Тюменское |  | 48,0 | 10,9 | 0,3 | 8,29 | - |
| Смоленское |  | 47,9 | 12,0 | 0,3 | 8,29 | - |
| Другие виды топлива |  |  |  |  |  |  |
| Дрова |  | 40,0 | 0,6 | - | 10,24 | 3,75 |
| Мазут | Малосернистый | 3,0 | 0,1 | 0,5 | 40,30 | 11,48 |
|  | Сернистый | 3,0 | 0,1 | 1,9 | 39,85 | 11,28 |
|  | Высокосернистый | 3,0 | 0,1 | 4,1 | 38,89 | 10,99 |
| Стабилизированная нефть |  |  | 0,1 | 2,9 | 39,90 | 11,35 |
| Дизельное топливо |  |  | 0,025 | 0,3 | 42,75 | - |
| Солярное масло |  |  | 0,02 | 0,3 | 42,46 | - |
| Моторное топливо |  | 3,0 | 0,05 | 0,4 | 41,49 | - |

Таблица 5.

Характеристики газообразных топлив (при нормальных условиях)

| Газопровод | Состав газа, % по объему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qri мДж/кг | с кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | этан | пропан | бутан | пентан и более тяжелые | азот | СО2 | H2S | SO2 | CO | H2 | Непредельные углеводороды |  |  |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кумертау–Ишимбай- Магнитогорск | 81,7 | 5,3 | 2,9 | 0,9 | 0,3 | 8,8 | 0,1 | - | - | - | - | - | 31,58 | 0,858 |
| Бухара – Урал | 94,2 | 3,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | - | - | - | - | - | 27,83 | 0,758 |
| Игрим – Пунта – Серов – Нижний Тагил | 95,7 | 1,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | - | - | - | - | - | 0,2 | 27,02 | 0,741 |
| Оренбург – Совхозное | 91,4 | 4,1 | 1,9 | 0,6 | - | 0,2 | 0,7 | - | - | - | - | 1,1 | 33,57 | 0,883 |
| Попутные газы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменный Лог – Пермь | 38,7 | 22,6 | 10,7 | 2,7 | 0,7 | 23,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | 50,68 | 1,196 |
| Ярино – Пермь | 38,0 | 25,1 | 12,5 | 3,3 | 1,3 | 18,7 | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - | 56,09 | 1,196 |
| Промышленные газы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ доменных печей, работающих на коксе с добавкой природного газа | 0,3 | - | - | - | - | 55,0 | 12,5 | - | 0,2 | 27,0 | 5,0 | - | 4,51 | 1,194 |
| Газ коксовых печей | 25,5 | - | - | - | - | 3,0 | 2,4 | - | 0,5 | 6,5 | 59,8 | 2,3 | 7,19 | 0,424 |